## ノート
引継ぎノート（サンプル）
故障 | 記入年月日 | 曜日 | 勤務 | 種別 | 時刻 | 内 容 | 記入者
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午前 | 流入渠ゲート班 データ取り、練習実施 | スタッフA
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午前 | 日常点検（７・８系、水処理棟、送風機棟）実施 異常なし | スタッフA
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午前 | Aポンプ場 汚水ポンプ井No.2水位計洗浄実施。しばらくはNo.2を選択し様子見 | スタッフC
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 故障 | 11:43 | 管理本館 DBA-11故障 リセット後頻発。チラーBの設定温度14→16度に変更 | スタッフB
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午後 | 主ポンプ班練習・データ取り実施（自家発運転・雨水ポンプ運転） | スタッフB
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午後 | ４系反応タンクMLSS計校正作業実施 | スタッフB
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午後 | 次亜塩４トン搬入 | スタッフA
| 2024-05-17 | 金 | 日勤 | 報告 | 午後 | 自家発班練習、データ取り実施（自家発全台運転） | スタッフE
| 2024-05-17 | 金 | 夜勤 | 報告 | 夜勤 | 夜勤入り 異常なし | スタッフA
| 2024-05-18 | 土 | 日勤 | 報告 | 日勤 | 日報・日誌整理、洗濯機乾燥機フィルター清掃実施 | スタッフE
| 2024-05-18 | 土 | 日勤 | 故障 | 8:04 | ５系水処理設備 ５系りん酸計サンプリング装置 故障 呼び水を入れて復旧 | スタッフD
| 2024-05-18 | 土 | 日勤 | 報告 | 日勤 | G30、操作室清掃実施 | スタッフA
| 2024-05-18 | 土 | 夜勤 | 報告 | 夜勤 | 夜勤入り 異常なし | スタッフA
| 2024-05-19 | 日 | 日勤 | 報告 | １日 | TNTP計点検委託実施。半年点検のため翌日まで保守中（監視センターへ連絡済み） | スタッフA
| 2024-05-19 | 日 | 日勤 | 報告 | 午前 | 日常点検（沈砂池棟）実施、異常なし | スタッフB
| 2024-05-19 | 日 | 日勤 | 報告 | 午前 | Bポンプ場 自主点検データ取り実施（自家発、８号ポンプ運転） | スタッフB
| 2024-05-19 | 日 | 日勤 | 報告 | 午前 | Aポンプ場 汚水ポンプ井 水位計 通常運用のNo.1に戻しました | スタッフE
| 2024-05-19 | 日 | 日勤 | 故障 | 13:45 | し渣圧送ポンプ等修理工事 ゲート弁の修理 本日施工開始 金曜日まで圧送ポンプは運転不可。除塵機は手動停止。水位差が大きい場合は寸動で対応 | スタッフE
| 2024-05-19 | 日 | 日勤 | 報告 | 午前 | 日常点検（沈砂池棟）実施、異常なし | スタッフA
| 2024-05-19 | 日 | 夜勤 | 報告 | 夜勤 | 夜勤入り 異常なし | スタッフE
| 2024-05-20 | 月 | 日勤 | 報告 | 午前 | Cポンプ場 自主点検前データ取り 自家発、主P運転 | スタッフB
| 2024-05-20 | 月 | 日勤 | 報告 | 午前 | TNTP計点検委託実施。半年点検 | スタッフE
| 2024-05-20 | 月 | 日勤 | 報告 | 午後 | PAC 12トン ７・８系タンクへ搬入 | スタッフD
| 2024-05-20 | 月 | 日勤 | 報告 | 午前 | 自主点検（センター、Aポンプ場）実施 | スタッフB
| 2024-05-20 | 月 | 日勤 | 報告 | 午後 | 電気設備年点検フィルター点検実施。第2ポンプ施設と７・８系水処理の一部を実施 | スタッフD
| 2024-05-20 | 月 | 日勤 | 報告 | 午後 | 日常点検（７・８系）実施 No.81消泡水ポンプのドレン配管詰まりにより水があふれていました | スタッフE
| 2024-05-21 | 火 | 日勤 | 報告 | 午前 | し渣圧送ポンプ等修理工事 本日も引き続きゲート弁施工。明日も継続 | スタッフC
| 2024-05-21 | 火 | 日勤 | 故障 | 17:00 | し渣圧送ポンプ修理工事 一時復旧予定も部品不良のため運転不可 雨天時水位差が大きいときは除塵機を寸動で対応 | スタッフA
| 2024-05-21 | 火 | 夜勤 | 報告 | 夜勤 | 夜勤入り 異常なし | スタッフB
● | 2024-05-22 | 水 | 日勤 | 故障 | 17:04 | 入出力装置（場内系３）PCS-DS19（発電機設備）重故障 制御基板の破損が判明。HISからの発電機監視・操作が不能 | スタッフD
● | 2024-05-22 | 水 | 夜勤 | 故障 | 21:08 | 沈砂池水位高に伴い初期雨水ポンプ運転必要。宿舎応援（スタッフA、スタッフB）を依頼 HIS監視不能のため現場にて自家発運転後、機側にてポンプ運転 | スタッフC
● | 2024-05-22 | 水 | 夜勤 | 故障 | 21:20 | No.12汚水ポンプ 負荷制限制御異常 現場機側では運転可。HISからは起動不可 | スタッフC
| 2024-05-23 | 木 | 日勤 | 報告 | 午前 | PCS-DS19発電機設備重故障 メーカーXによる調査実施。CPU基板・伝送基板を予備機と交換し正常復帰。発電機試運転良好 | スタッフB
| 2024-05-23 | 木 | 日勤 | 報告 | 午前 | TNTP計管理基準試験実施 9時〜15時 保守中 | スタッフB
| 2024-05-23 | 木 | 日勤 | 報告 | 午前 | 着水井、１〜４系水質計器洗浄実施（DO、MLSS、ORP、pH計） | スタッフC
| 2024-05-23 | 木 | 日勤 | 報告 | 午前 | 第3ポンプ施設小型演算制御装置点検（UPS）実施。異常なし | スタッフA
● | 2024-05-23 | 木 | 日勤 | 故障 | 10:56 | Aポンプ場火災発報 現場にて誤報であることを確認。火報盤で養生。後日警報器を取り外す | スタッフA
| 2024-05-24 | 金 | 日勤 | 報告 | 午前 | Aポンプ場火報の件 検知器を交換して復旧 | スタッフD
| 2024-05-24 | 金 | 日勤 | 故障処置 | 午前 | 第2ポンプ施設初期雨水ポンプ 運転水位でも準備完了せず運転しない 自動で運転しない場合は負荷制限制御をオフに | スタッフA
| 2024-05-24 | 金 | 日勤 | 報告 | 午前 | 一斉点検主ポンプ班 練習実施 | スタッフC
| 2024-05-24 | 金 | 日勤 | 報告 | 午後 | No.81消泡水ポンプのドレン配管清掃実施。詰まり解消 | スタッフC
| 2024-05-24 | 金 | 夜勤 | 報告 | 夜勤 | 夜勤入り 異常なし | スタッフE
| 2024-05-25 | 土 | 日勤 | 報告 | 午前 | 日常点検（水処理棟全系）実施 異常なし | スタッフC
| 2024-05-25 | 土 | 日勤 | 報告 | 午前 | 余剰汚泥量の変更（m3/日） 系：5-2 → 7 → 8 変更前：300 / 700 / 1200 変更後：400 / 650 / 1100 | スタッフA
| 2024-05-25 | 土 | 日勤 | 報告 | 午後 | ３系初沈汚泥引抜弁 空気漏れ修繕完了。No.25弁と交換し動作良好 | スタッフD
| 2024-05-25 | 土 | 日勤 | 故障 | 15:55 | 4系送風機棟 ブロワNo.3 軸受温度高警報 一旦手動停止。代替機No.4起動済み | スタッフE
| 2024-05-25 | 土 | 夜勤 | 報告 | 夜勤 | 夜勤入り 異常なし | スタッフA
| 2024-05-26 | 日 | 日勤 | 報告 | 午前 | Dポンプ場 流量計定期点検委託実施。異常なし | スタッフD
| 2024-05-26 | 日 | 日勤 | 報告 | 午後 | 薬品（次亜塩素酸ナトリウム）6トン搬入 | スタッフA
| 2024-05-26 | 日 | 日勤 | 報告 | 午後 | ブロワNo.3軸受 部品到着。明日交換予定 | スタッフE

## 故障履歴
故障履歴（サンプル）
NO | 発生年月日 | 種類 | 施設 | 設備名 | 故障機器 | 故障内容 | 工事の必要性
1 | 2024-04-02 | 故障 | 沈砂池・ポンプ棟 | 主ポンプ | No.11,12汚水ポンプ | 潤滑油低
2 | 2024-04-06 | 故障 | 二次処理棟 | コンプレッサー | No.２コンプレッサー除湿器 | 空気漏れ
3 | 2024-04-09 | 故障処置 | 滞水池 | ゲート設備 | No.20流入ゲート | 接触器焼損 | ○
4 | 2024-04-11 | 故障処置 | 1，4系列水処理 | 初沈 | No.46初沈汚泥引抜弁 | 開閉渋滞
5 | 2024-04-15 | 処置 | 沈砂池・ポンプ棟 | 主ポンプ | No.11汚水ポンプ | 潤滑油低
6 | 2024-04-16 | 処置 | 二次処理棟 | コンプレッサー | No.２コンプレッサー除湿器 | 空気漏れ
7 | 2024-04-21 | 故障処置 | Aポンプ場 | その他 | 浄水配管・水槽 | 漏水 | ○
8 | 2024-04-22 | 故障 | Aポンプ場 | その他 | 高架水槽 | 水位異常低
9 | 2024-04-25 | 故障処置 | その他 | その他 | 汚泥圧送管 | 汚泥漏れ | ○
10 | 2024-04-30 | 処置 | Aポンプ場 | その他 | 浄水配管・水槽 | 漏水
11 | 2024-05-01 | 故障 | 沈砂池・ポンプ棟 | 防災設備 | 消防用蓄電池 | バッテリー液低下
12 | 2024-05-05 | 処置 | Aポンプ場 | 主ポンプ | ７号ポンプ | 漏水
13 | 2024-05-07 | 故障 | 1，4系列水処理 | 初沈 | No.46初沈汚泥引抜弁 | 開閉渋滞
14 | 2024-05-10 | 故障 | 1，4系列水処理 | 終沈 | No.12終沈汚泥掻き寄せ機 | フライト板はずれ | ○
15 | 2024-05-13 | 処置 | 沈砂池・ポンプ棟 | 防災設備 | ハロンボンベ室蓄電池盤 | 蓄電池液補充
16 | 2024-05-17 | 処置 | 管理棟 | その他 | 乾燥機 | 排水パイプ再取付
17 | 2024-05-20 | 故障 | 7，8系水処理 | 水処理設備 | No.81消泡水ポンプ | ドレン配管詰まり
18 | 2024-05-23 | 処置 | 7，8系水処理 | 水処理設備 | No.81消泡水ポンプ | ドレン配管清掃
19 | 2024-05-27 | 故障 | 管理棟 | 空調設備 | チラーB | 温度制御異常
20 | 2024-05-29 | 処置 | 管理棟 | 空調設備 | チラーB | 設定温度変更
21 | 2024-05-31 | 故障 | 第5系列水処理 | 水質計器 | りん酸計サンプリング装置 | 動作不良
22 | 2024-06-04 | 処置 | 第5系列水処理 | 水質計器 | りん酸計サンプリング装置 | 呼び水補充で復旧
23 | 2024-06-07 | 故障処置 | 管理棟 | 電気設備 | PCS-DS19（発電機設備） | 制御基板破損 | ○
24 | 2024-06-09 | 処置 | 管理棟 | 電気設備 | PCS-DS19（発電機設備） | 基板交換で復旧
25 | 2024-06-14 | 故障 | 沈砂池・ポンプ棟 | 排水設備 | No.12汚水ポンプ | 負荷制限制御異常
26 | 2024-06-16 | 故障 | 第2ポンプ施設 | 雨水設備 | 初期雨水ポンプ | 起動不良
27 | 2024-06-20 | 処置 | 第2ポンプ施設 | 雨水設備 | 初期雨水ポンプ | 制御設定変更
28 | 2024-06-23 | 故障 | Aポンプ場 | 防災設備 | 火災検知器 | 誤報
29 | 2024-06-26 | 処置 | Aポンプ場 | 防災設備 | 火災検知器 | 検知器交換
30 | 2024-06-27 | 故障 | 7，8系水処理 | 送風機設備 | ブロワNo.3 | 軸受温度高 | ○
31 | 2024-07-02 | 処置 | 7，8系水処理 | 送風機設備 | ブロワNo.3 | 部品交換
32 | 2024-07-05 | 故障処置 | 沈砂池・ポンプ棟 | 除塵設備 | し渣圧送ポンプ | 油圧ユニット不良 | ○
33 | 2024-07-06 | 処置 | 沈砂池・ポンプ棟 | 除塵設備 | し渣圧送ポンプ | 分解修理完了
34 | 2024-07-11 | 故障 | 1，4系列水処理 | 送風機設備 | コンプレッサーNo.1 | 圧力低下
35 | 2024-07-14 | 処置 | 1，4系列水処理 | 送風機設備 | コンプレッサーNo.1 | フィルター交換
36 | 2024-07-15 | 故障 | 滅菌棟 | 滅菌設備 | 紫外線照射装置No.2 | ランプ切れ
37 | 2024-07-18 | 処置 | 滅菌棟 | 滅菌設備 | 紫外線照射装置No.2 | ランプ交換
38 | 2024-07-22 | 故障 | 汚泥調整棟 | 脱水設備 | 脱水機No.1 | ベルト破断 | ○
39 | 2024-07-25 | 処置 | 汚泥調整棟 | 脱水設備 | 脱水機No.1 | ベルト交換
40 | 2024-07-28 | 故障 | Bポンプ場 | 主ポンプ | No.7汚水ポンプ | 逆止弁漏水 | ○
41 | 2024-08-01 | 処置 | Bポンプ場 | 主ポンプ | No.7汚水ポンプ | 弁シール交換
42 | 2024-08-04 | 故障 | 特高棟 | 電気設備 | 変圧器T-2 | 絶縁抵抗低下 | ○
43 | 2024-08-07 | 処置 | 特高棟 | 電気設備 | 変圧器T-2 | 清掃・乾燥処理
44 | 2024-08-08 | 故障 | 処理水再利用 | ポンプ設備 | 再利用水ポンプNo.1 | 軸封水漏れ
45 | 2024-08-13 | 処置 | 処理水再利用 | ポンプ設備 | 再利用水ポンプNo.1 | メカニカルシール交換
46 | 2024-08-15 | 故障 | 管廊 | 電気設備 | 照明設備（管廊東側） | 断線
47 | 2024-08-17 | 処置 | 管廊 | 電気設備 | 照明設備（管廊東側） | ケーブル修繕
48 | 2024-08-20 | 故障 | ホッパー棟 | 搬送設備 | 汚泥搬出コンベア | チェーン伸び | ○
49 | 2024-08-23 | 処置 | ホッパー棟 | 搬送設備 | 汚泥搬出コンベア | チェーン調整
50 | 2024-08-27 | 故障 | Cポンプ場 | 電気設備 | 非常用発電機 | 始動不良 | ○
51 | 2024-08-30 | 処置 | Cポンプ場 | 電気設備 | 非常用発電機 | バッテリー交換